## 機_機器費
機 器 費
機械設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
１．機器費
圧力密閉型,付属品含
| 急速ろ過機 | φ1800×3000H | 基 | 2
φ80 台板、揚水管
| 取水ポンプ | 0.80㎥/min×33m | 台 | 1
φ100
| 配水ポンプ | 0.95㎥/min×55m | 台 | 3
φ65×50
| 表洗ポンプ | 0.51㎥/min×36m | 台 | 2
φ100×80
| 逆洗ポンプ | 1.78㎥/min×20m | 台 | 2
| 取水ポンプ室 | φ50
| 床排水ポンプ | 200L/min×6m | 台 | 1
| 配水ポンプ室 | φ50
| No.1床排水ポンプ | 60L/min×6m | 台 | 1
| 配水ポンプ室 | φ50
| No.2床排水ポンプ | 200L/min×6m | 台 | 1
300A JIS10kRF
| 緊急遮断弁 | 3φ,0.1kW,200V | 台 | 1
100A JIS10kRF
| 配水吐出弁 | 3φ,0.4kW,200V | 台 | 3
150A JIS10kRF
| 洗浄排水弁 | 3φ,0.4kW,200V | 台 | 1
150A JIS10kRF
| 境川流量調整弁 | 櫛歯型バタフライ弁 | 台 | 1
0.21～20.9ml/min
| 前次亜注入ポンプ | 電動駆動ダイヤフラム | 台 | 2
0.10～10.4ml/min
| 後次亜注入ポンプ | 電動駆動ダイヤフラム | 台 | 2
0.0～25.0ml/min
| PAC注入ポンプ | 電動駆動ダイヤフラム | 台 | 2
200L 液位計3P
| 次亜塩貯留槽 | 700×600×600H | 槽 | 2
50L 液位計3P
| PAC貯留槽 | 400×400×600H | 槽 | 2
鋼製自立型
| 次亜塩注入ユニット | 1600×400×2000H | 台 | 1
鋼製自立型
| PAC注入ユニット | 900×400×2000H | 台 | 1
FRP製,付属品含
| 洗浄排水槽 | 6500×3000×3000H | 槽 | 1
計

## 機_材料費
材 料 費
機械設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
２．材料費
FCD 外ネジ式手動弁
| ソフトシール仕切弁 | φ300 JIS10KF | 台 | 3
FCD 外ネジ式手動弁
| ソフトシール仕切弁 | φ200 JIS10KF | 台 | 4
FCD 外ネジ式手動弁
| ソフトシール仕切弁 | φ150 JIS10KF | 台 | 19
FCD 外ネジ式手動弁
| ソフトシール仕切弁 | φ100 JIS10KF | 台 | 3
FCD 外ネジ式手動弁
| ソフトシール仕切弁 | φ80 JIS10KF | 台 | 4
FCD 外ネジ式手動弁
| ソフトシール仕切弁 | φ50 JIS10KF | 台 | 1
二次圧一定制御型
| 境川圧力調整弁 | 150A JIS10KF | 台 | 1
FCD
| ストレーナ | φ150 JIS10KF | 台 | 1
NC スモレンスキ型
| 逆止弁 | φ150 JIS10KF | 台 | 2
NC スモレンスキ型
| 逆止弁 | φ100 JIS10KF | 台 | 3
NC スモレンスキ型
| 逆止弁 | φ80 JIS10KF | 台 | 2
FCD スイング型
| 逆止弁 | φ80 JIS10KF | 台 | 2
NCP 80Aフランジ付
| 2F直管 | φ350×560L | 本 | 1
NCP 300A×2,150A×3フランジ付
| 2F直管 | φ300×3800L | 本 | 1
NCP 150A×2,80A×2フランジ付
| 2F直管 | φ300×3497L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ300×851L | 本 | 1
NCP 20Aフランジ付,ステフィナー付
| 2F直管 | φ300×654L | 本 | 1
NCP 80Aフランジ付
| 2F直管 | φ200×2429L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ200×1110L | 本 | 2
NCP 20Aフランジ付
| 2F直管 | φ200×1044L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ200×784L | 本 | 2
NCP ステフィナー付
| 2F直管 | φ200×670L | 本 | 1
NCP 80Aフランジ付
| 2F直管 | φ150×4966L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×3724L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×3689L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×3800L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×3556L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×3144L | 本 | 3
NCP
| 2F直管 | φ150×2520L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×2444L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×2479L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×2291L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×2170L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×2111L | 本 | 1
NCP 20A×2フランジ付
| 2F直管 | φ150×1711L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×1588L | 本 | 4
NCP
| 2F直管 | φ150×1535L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×1711L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×1500L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×1385L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×1330L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×1260L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×1170L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×1000L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×888L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×765L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×671L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×601L | 本 | 1
NCP ステフィナー付
| 2F直管 | φ150×583L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×568L | 本 | 1
NCP ステフィナー付
| 2F直管 | φ150×570L | 本 | 5
NCP
| 2F直管 | φ150×529L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×500L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×455L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×344L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×328L | 本 | 3
NCP
| 2F直管 | φ150×246L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ150×200L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ150×186L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ125×812L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ125×487L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ125×162L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ100×395L | 本 | 3
NCP
| 2F直管 | φ100×257L | 本 | 3
NCP
| 2F直管 | φ100×257L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×4080L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×4000L | 本 | 4
NCP
| 2F直管 | φ80×3865L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×3194L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×2373L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×2257L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×1791L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×1686L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×1479L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ80×1481L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×1407L | 本 | 1
NCP ステフィナー付
| 2F直管 | φ80×561L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×413L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×426L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×347L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×332L | 本 | 2
NCP
| 2F直管 | φ80×263L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×194L | 本 | 1
NCP
| 2F直管 | φ80×170L | 本 | 2
NCP ステフィナー付
| 2F直管 | φ50×570L | 本 | 1
NCP
| 2F曲管 | φ300×465L×90°×465L | 本 | 1
NCP
| 2F曲管 | φ200×310L×90°×310L | 本 | 3
NCP 20Aフランジ付
| 2F曲管 | φ150×367L×90°×235L | 本 | 2
NCP
| 2F曲管 | φ150×370L×90°×235L | 本 | 1
NCP
| 2F曲管 | φ150×292L×90°×235L | 本 | 1
NCP
| 2F曲管 | φ150×235L×90°×235L | 本 | 23
NCP
| 2F曲管 | φ100×337L×90°×160L | 本 | 3
NCP
| 2F曲管 | φ100×160L×90°×160L | 本 | 6
NCP 20A,15Aソケット付
| 2F曲管 | φ80×137L×90°×137L | 本 | 1
NCP
| 2F曲管 | φ80×137L×90°×137L | 本 | 14
NCP
| 2F曲管 | φ125×123L×45°×102L | 本 | 10
NCP
| 2F曲管 | φ80×158L×45°×75L | 本 | 2
NCP 80Aフランジ付
| 3FT字管 | φ300×520L×320L | 本 | 1
NCP 50Aフランジ付
| 3FT字管 | φ200×370L×230L | 本 | 1
NCP
| 3FT字管 | φ200×370L×230L | 本 | 2
NCP
| 3FT字管 | φ150×410L×190L | 本 | 1
NCP
| 3FT字管 | φ150×365L×190L | 本 | 2
NCP
| 3FT字管 | φ150×350L×190L | 本 | 3
NCP
| 3FT字管 | φ80×300L×150L | 本 | 2
NCP
| 3FT字管 | φ80×300L×150L | 本 | 1
NCP
| 3F異径T字管 | φ200×370L×φ100×210L | 本 | 3
NCP
| 3F異径T字管 | φ150×350L×φ125×185L | 本 | 10
NCP
| レデューサ | φ200×φ150×168L | 本 | 3
NCP
| レデューサ | φ150×φ100×160L | 本 | 2
| レデューサ | φ150×φ100×153L |  | 2
NCP
| レデューサ | φ150×φ100×151L | 本 | 3
NCP
| レデューサ | φ150×φ80×151L | 本 | 3
NCP
| レデューサ | φ80×φ65×193L | 本 | 2
NCP
| レデューサ | φ80×φ50×100L | 本 | 2
| 同上付属材料費 |  | 式 | 1
FCD
| 伸縮可とう管 | φ300×215L JIS10KF | 本 | 1
FCD
| 伸縮可とう管 | φ150×200L JIS10KF | 本 | 9
FCD
| 伸縮可とう管 | φ100×200L JIS10KF | 本 | 4
FCD
| 伸縮可とう管 | φ80×200L JIS10KF | 本 | 7
SUS
| ステンレス鋼管 | φ50 JIS10KF | ｍ | 9.548
SUS
| ステンレス鋼管 | φ25 JIS10KF | ｍ | 2.585
| 同上付属材料費 |  | 式 | 1
SUS
| ボール弁 | φ50 JIS10KF | 個 | 3
SUS
| ボール弁 | φ25 ねじ込み | 個 | 2
SUS
| ボール弁 | φ20 JIS10KF | 個 | 3
SUS スイング式
| 逆止弁 | φ50 JIS10KF | 個 | 3
| 水道用耐衝撃性硬質 | HIVP
| ポリ塩化ビニル管 | φ40 | ｍ | 12.65
| 水道用耐衝撃性硬質 | HIVP
| ポリ塩化ビニル管 | φ20 | ｍ | 98.307
| 水道用耐衝撃性硬質 | HIVP
| ポリ塩化ビニル管 | φ16 | ｍ | 3.916
| 水道用耐衝撃性硬質 | HIVP
| ポリ塩化ビニル管 | φ13 | ｍ | 45.749
| 同上付属材料費 |  | 式 | 1
PVC
| ボール弁 | φ20 TS継手 | 個 | 6
PVC
| ボール弁 | φ15 TS継手 | 個 | 6
PVC
| ボール弁 | φ13 TS継手 | 個 | 4
軟質塩化ビニール製
| ブレードホース | φ4×9 | ｍ | 80.74
直接材料費 計
| 補助材料費 |  | 式 | 1
計

## 機_労務費
労 務 費
機械設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
３．労務費
| 配管工 |  | 人 | 156
| 設備機械工 |  | 人 | 1
| 普通作業員 |  | 人 | 8
| 機械設備据付工 |  | 人 | 76
計

## 機_複合費
複 合 工 費
機械設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
４．複合工費
人力打設 一般養生
| 鉄筋コンクリート工 | 24-8-25(20) BB | ㎥ | 9.27
一般型枠
| 型枠工 | 鉄筋･無筋構造物 | ㎡ | 50.17
| 鉄筋工 | SD295,D-13 | t | 0.566
| 鉄筋加工組立 | 一般構造物 | t | 0.566
| 差し筋アンカー | D13 | 本 | 265
| モルタル仕上げ | 金ゴテ | ㎡ | 63.46
ビニルエステル系
| 薬品塗装 | FRP防食ライニング | ㎡ | 23.1
本体SUS,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞHDZ
| 2階点検歩廊 | ﾀﾗｯﾌﾟ,階段,手摺,架台 | 式 | 1
本体SUS,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞHDZ
| 1階点検歩廊 | 階段,手摺 | 式 | 1
0
計

## 機_直接経費
直 接 経 費 ・ 仮 設 費
機械設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
５．直接経費
| 機械経費 |  | 式 | 1
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
計
６．仮設費
| 仮設費 |  | 式 | 1
計

## 電_機器費
機 器 費
電気設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
１．機器費
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 引込盤 | 800W×2000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 受電盤 | 800W×2000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 主変圧器盤 | 1200W×2000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 切換・低圧主幹盤 | 1200W×1200D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 直流電源盤 | 900W×800D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 計装・コントローラ盤 | 1000W×1000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 水処理設備制御盤 | 2000W×1000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 受配水設備制御盤 | 2000W×1000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 薬品注入設備制御盤 | 1000W×1000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 補機盤 | 800W×1000D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋外スタンド型
| 取水設備現場操作盤 | 700W×400D×1000H | 面 | 1
鋼板製屋外自立閉鎖型
| ろ過設備現場操作盤 | 1800W×600D×2100H | 面 | 1
鋼板製屋内自立閉鎖型
| 受配水設備現場操作盤 | 1000W×600D×2350H | 面 | 1
鋼板製屋内壁掛型
| 発電機補機現場操作盤 | 700W×300D×800H | 面 | 1
鋼板製屋内壁掛型
| 接地端子箱 | 400W×120D×500H | 面 | 1
3φ3w,100kVA,200V,50Hz
| 自家用発電機 | 消音器,ダクト,ファン,小出槽含む | 式 | 1
避雷器内蔵方向性過電流ロック形
| 高圧気中負荷開閉器 | 7.2kV,400A,SOG操作箱(SUS)含む | 台 | 1
鋼板製屋外壁掛型
| 保安器箱 | 400W×120D×500H | 面 | 1
鋼板製屋外壁掛型
| 接地端子箱 | 400W×120D×500H | 面 | 1
表面散乱形
| 原水濁度計 | 測定範囲：0～20度 | 台 | 1
高感度透過散乱形
| ろ過水濁度計 | 測定範囲：0～5.0度 | 台 | 1
無試薬形遊離塩素計
| 残留塩素計 | 測定範囲：0～3.0mg/L | 台 | 2
電磁式,分離型検出器
| 原水流量計 | 測定範囲：0～100㎥/h,100A | 台 | 1
電磁式,分離型検出器
| 境川浄水流量計 | 測定範囲：0～100㎥/h,150A | 台 | 1
電磁式,分離型検出器
| 配水流量計 | 測定範囲：0～200㎥/h,150A | 台 | 1
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｼｰﾙ付圧力伝送器
| 配水圧力計 | 測定範囲：0～1.0MPa | 台 | 1
細径水圧式
| 取水井水位計 | 測定範囲：0～20m | 台 | 1
投込式
| 配水池水位計 | 測定範囲：0～10m | 台 | 2
フロートスイッチ式
| 洗浄排水槽水位計 | 5P | 組 | 1
井戸用2極一体型
| 取水井水位電極 | 4P | 組 | 1
電極式レベルスイッチ
| 取水ポンプ室水位電極 | 5P | 組 | 1
水中電極
| 配水池水位電極 | 5P | 組 | 2
電極式レベルスイッチ
| 配水ポンプ室水位電極 | 4P | 組 | 1
計

## 電_材料費
材 料 費
電気設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
２．材料費
| 高圧電力用ケーブル | 6.6kV_EM-CET_38sq | ｍ | 44.7
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CET_60sq | ｍ | 12.8
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CET_38sq | ｍ | 23.8
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CET_22sq | ｍ | 130.4
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CET_14sq | ｍ | 95.4
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CE_8.0sq_3c | ｍ | 58.5
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CE_5.5sq_3c | ｍ | 86.9
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CE_3.5sq_4c | ｍ | 314.8
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CE_3.5sq_3c | ｍ | 314.3
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CE_2.0sq_4c | ｍ | 163.8
| 低圧電力用ケーブル | 600V_EM-CE_2.0sq_3c | ｍ | 768.4
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_30c | ｍ | 116.8
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_15c | ｍ | 122.7
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_10c | ｍ | 28.3
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_8c | ｍ | 700.2
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_6c | ｍ | 124.1
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_5c | ｍ | 343.4
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_4c | ｍ | 241.6
| 制御用ケーブル | EM-CEE_2sq_3c | ｍ | 115.6
| 制御用ケーブル | EM-CEE_1.25sq_12c | ｍ | 163.8
| 制御用ケーブル | EM-CEE_1.25sq_3c | ｍ | 170.7
| 遮蔽付制御用ケーブル | EM-CEE-S_2sq_4c | ｍ | 25.9
| 遮蔽付制御用ケーブル | EM-CEE-S_2sq_2c | ｍ | 1001.9
| 通信用着色識別ケーブル | EM-CPEE-S_0.65sq_3P | ｍ | 30.3
| 通信用遮蔽ケーブル | FANC-110SBH(CC-Link) | ｍ | 37.2
| 絶縁電線 | EM-IE_38sq | ｍ | 36.3
| 絶縁電線 | EM-IE_22sq | ｍ | 93.9
| 絶縁電線 | EM-IE_14sq | ｍ | 26.7
| 絶縁電線 | EM-IE_8.0sq | ｍ | 95.4
| 絶縁電線 | EM-IE_5.5sq | ｍ | 272.7
| 絶縁電線 | EM-IE_3.5sq | ｍ | 7.6
| 同上付属材料費 |  | 式 | 1
| ケーブル端末処理 | 6.6kV_CET_38sq(屋内) | 組 | 1
| ケーブル端末処理 | 600V_CET_60sq(屋内外) | 組 | 4
| ケーブル端末処理 | 600V_CET_38sq(屋内外) | 組 | 2
| ケーブル端末処理 | 600V_CET_22sq(屋内外) | 組 | 8
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE92 | ｍ | 9.4
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE82 | ｍ | 46.6
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE70 | ｍ | 25.7
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE54 | ｍ | 41.8
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE42 | ｍ | 61.9
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE36 | ｍ | 138.1
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE28 | ｍ | 83.2
| 合成樹脂被覆鋼管 | PE22 | ｍ | 171.4
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVE82 | ｍ | 3.9
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVE54 | ｍ | 3.9
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVE42 | ｍ | 7.5
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVE36 | ｍ | 7.7
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVE22 | ｍ | 29.8
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVE14 | ｍ | 3.7
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP100 | ｍ | 169.8
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP50 | ｍ | 8.8
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP30 | ｍ | 56.4
| 同上付属材料費 |  | 式 | 1
SUS製(W.P)
| プルボックス | 600×400×300H | 個 | 1
SUS製(W.P)
| プルボックス | 500×500×300H | 個 | 2
SUS製(W.P)
| プルボックス | 400×400×200H | 個 | 2
SUS製(W.P)
| プルボックス | 300×300×200H | 個 | 4
SUS製(W.P)
| プルボックス | 200×200×150H | 個 | 5
SUS製(W.P)
| プルボックス | 150×150×150H | 個 | 11
SUS製(W.P)
| プルボックス | 100×100×100H | 個 | 2
樹脂製(W.P)
| プルボックス | 200×200×150H | 個 | 1
樹脂製(W.P)
| プルボックス | 150×150×150H | 個 | 1
アルミ製
| ケーブルラック | 800mm巾 | ｍ | 13.2
アルミ製
| ケーブルラック | 200mm巾 | ｍ | 10.5
| 同上付属材料費 |  | 式 | 1
ダブル
| 埋設表示シート | 150mm | ｍ | 102
| 地中埋設標 | コンクリート製 | 個 | 15
単独・連結式
| 接地棒 | φ14×1500 | 本 | 5
| 接地棒用リード端子 | φ14用 | 本 | 5
| 接地埋設標 | 黄銅製 | 枚 | 5
| コンクリート柱 | 12-19-3.5 | 本 | 1
| 底板 | 丸型 1号 450mm | 個 | 1
| コンクリート根枷 | バンド付,1200×240×170H | 個 | 2
| 高圧引留クランプ |  | 個 | 3
| 高圧耐張碍子 |  | 個 | 3
| ねじりストラップ |  | 本 | 3
| 中線引留金物 | CP用 | 個 | 3
| 軽腕金 | 1.8 引留用 | 本 | 1
| 丸型アームタイ | 2.3×25.4×945mm | 本 | 1
| 高圧ピン碍子 | 耐塩型,88mm | 個 | 3
| 機器アーム |  | 本 | 2
| 自在バンド | 3BD-HD-17 | 個 | 1
| 自在バンド | IBT-212 | 個 | 6
| ステンレスバンド | SFT-N209 | 個 | 5
| ステンレスバンド | SFT-N212 | 個 | 1
| 足場ボルト | CP用 | 本 | 16
| 巻付グリップ | 38sq | 個 | 4
| 支線 | 38sq,亜鉛めっき鋼より線 | ｍ | 15
| 玉碍子 | 100×100 | 個 | 1
| 支線ガード | L=2.0m,虎印 | 本 | 1
| 支線アンカー | 3号 | 個 | 1
直接材料費 計
| 補助材料費 |  | 式 | 1
計

## 電_労務費
労 務 費
電気設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
３．労務費
| 電工 |  | 人 | 407
| 普通作業員 |  | 人 | 1
| 技術者 | 据付 | 人 | 49
| 技術者 | 単体調整 | 人 | 15
| 技術者 | 組合せ試験 | 人 | 63
計

## 電_複合工費
複 合 工 費
電気設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
４．複合工費
| 機械掘削工 | バックホウ0.28㎥ | ㎥ | 65.31
発生土
| 機械埋戻工 | バックホウ0.28㎥,タンパ転圧 | ㎥ | 39.95
山砂
| 機械埋戻工 | バックホウ0.28㎥,タンパ転圧 | ㎥ | 19.37
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬工
| 残土処理工 | 4ｔ積 土砂 | ㎥ | 25.36
RC-0～40
| 砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | ㎥ | 1.01
人力打設 一般養生
| 均しコンクリート工 | 18-8-25(20) BB | ㎥ | 0.43
人力打設 一般養生
| 鉄筋コンクリート工 | 24-8-25(20) BB | ㎥ | 0.88
一般型枠
| 型枠工 | 鉄筋･無筋構造物 | ㎡ | 3.62
| 鉄筋 | SD295,D-13 | ｔ | 0.078
| 鉄筋加工組立 | 一般構造物 | ｔ | 0.078
| 差し筋アンカー | D-13 | 本 | 26
| モルタル仕上工 | 金ゴテ | ㎡ | 18.15
材工共
| ハンドホール設置工 | 900×900×900 | 基 | 6
材工共,電気室
| ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ設置工 | 500×500×300H,Pタイル | ㎡ | 60
材工共
| 電気室盤架台据付工 | H=300,SS400,塗装仕上 | 式 | 1
材工共
| ケーブルダクト据付工 | 鋼板製 | 式 | 1
計

## 電_直接経費
直 接 経 費 ・ 仮 設 費
電気設備 内訳明細書
工種 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 備考
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額
５．直接経費
| 機械経費 |  | 式 | 1
| 総合試運転費 |  | 式 | 1
計
６．仮設費
| 仮設費 |  | 式 | 1
計