## A1.衛生器具
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
A. | 給排水衛生設備工事
A.1. | 衛生器具設備工事
| ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ一体形便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用 | 7 | 組
| スペア付紙巻器 | SUS製ﾜﾝﾀｯﾁ | 7 | 個
| 幼児用腰掛式便器（1-2歳児用） | ﾛｰﾀﾝｸ 暖房便座 | 6 | 組
| 腰掛け便器用手すり(幼児用) | ｿﾞｳ | 6 | 個
| 幼児用腰掛式便器（3-5歳児用） | ﾛｰﾀﾝｸ 暖房便座 | 10 | 組
| 腰掛け便器用手すり(幼児用) |  | 10 | 個
| 幼児用小便器 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 ｸﾞﾘｯﾌﾟ付 | 7 | 組
| 幼児用小便器 | ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 | 3 | 組
| コンパクト手洗器 |  | 2 | 組
| 多機能トイレパック | 大便器 洗面器 手洗器 汚物流し | 1 | 組
| ベビーシート | 収納式壁設置ﾀｲﾌﾟ | 1 | 個
| 幼児バス | 幼児用二槽式 | 1 | 台
| 掃除口付ﾌﾁ無しﾄﾙﾈｰﾄﾞ汚物流し | ｾﾝｻｰ式 | 1 | 組
| 掃除用流し | ﾊﾞｯｸ付 | 4 | 組
| 洗濯機パン | 640×640 | 3 | 台
| 緊急止水弁付横水栓 |  | 3 | 個
| シングルレバー混合栓 | 台付 | 7 | 個
| 泡まつ自在水栓 | ﾚﾊﾞｰ式湯用 | 1 | 個
| 泡まつ自在水栓 | ﾚﾊﾞｰ式水用 | 1 | 個
| 自動手指洗浄消毒器 | WS-3000BG | 3 | 組
| 大型サーモスタット | 露出配管形 | 1 | 個
| 止水栓 | 25mm | 1 | 個
| 壁埋込ボックス | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | 個
| 電気温水器 | 先止め式据置ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
| ｻｰﾓｽﾀｯﾁ付ｾﾝｻｰ付混合水栓 | 手動ｽｲｯﾁ 湯水切替 | 31 | 個
| 水栓 | ｽﾊﾟｳﾄ回転式 | 10 | 個
| 吸気弁付耐寒万能ﾎｰﾑ水栓 | KTL-25 | 5 | 個
| 不凍水栓柱 | 20×13mm D-A 1.5m | 5 | 個
小計

## A2.給水
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
A.2. | 給水設備工事
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 92 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 25 地中配管 | 7 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 40 地中配管 | 5 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 129 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 屋内一般 | 41 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 屋内一般 | 22 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 32 屋内一般 | 12 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 40 屋内一般 | 7 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 50 屋内一般 | 15 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 20 機械便所 | 136 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 25 機械便所 | 29 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 32 機械便所 | 35 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 40 機械便所 | 12 | ｍ
| 水道用内外面硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VD 50 機械便所 | 8 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 40 屋内一般 | 2 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 屋内一般 | 5 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 機械便所 | 21 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 機械便所 | 2 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 32 機械便所 | 1 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 40 機械便所 | 2 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 機械便所 | 6 | ｍ
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=600 | 8 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 40 H=600 | 2 | 個
| ＭＴ型不凍止水栓 | 50 H=600 | 4 | 個
| 不凍止水栓用ＢＯＸ | B6L VP-125 600H | 14 | 箇所
| 青銅製ボールバルブ | 50 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K 管端防食 | 5 | 個
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K 管端防食 | 7 | 個
| 青銅製チャッキベン | 50 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 1 | 個
| バイメタル温度計 | 100φ 0～100℃ | 1 | 個
| 圧力計 | 100φ 0.10Mpa | 1 | 個
| 埋設テープ | 150mm | 233 | ｍ
| 埋設標 | 鉄製 | 30 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
小計

## A3.給湯
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
A.3. | 給湯設備工事
| ガス給湯器 GH-1 | 4台ﾏﾙﾁ 即出湯ｼｽﾃﾑ | 1 | 組
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 20 屋内一般 | 26 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 25 屋内一般 | 67 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 50 屋内一般 | 93 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 20 機械便所 | 38 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 25 機械便所 | 26 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 32 機械便所 | 10 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 40 機械便所 | 8 | ｍ
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 50 機械便所 | 8 | ｍ
| 青銅製ボールバルブ | 20 JIS-10K 管端防食 | 4 | 個
| 青銅製ボールバルブ | 25 JIS-10K 管端防食 | 8 | 個
| 青銅製ボールバルブ | 50 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| 青銅製チャッキベン | 25 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 25 300L SUS製 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 1 | 個
| バイメタル温度計 | 100φ 0～100℃ | 2 | 個
| 安全弁 | 20 SL37-D | 1 | 個
| 自動空気抜弁 | 20 AF6N-F | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
小計

## A4.排水通気
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
A.4. | 排水通気設備工事
【雨水排水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 7 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 135 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 125 地中配管 | 43 | ｍ
| 土工事 |  | 1 | 式
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 1000□ | 8 | 箇所
| 鋳鉄製防護ふた | 径 200 T-8 鎖式 台座込 | 8 | 組
| 雨水桝 100Ф×200Ф | 塩ﾋﾞ桝 | 15 | 箇所
| 化粧ふた | ﾌﾛｱｰﾊｯﾁ FH-42 300 | 14 | 組
| 鋳鉄製防護ふた | 径 200 T-8 鎖式 台座込 | 1 | 組
【屋外排水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 101 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 125 地中配管 | 24 | ｍ
| 土工事 |  | 1 | 式
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф | 500H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90Y | 660H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90Y | 770H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90Y | 810H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90Y | 820H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф 90L | 1240H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф ST | 1330H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×200Ф ST | 1420H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300Ф 90Y | 1690H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300Ф 90Y | 1620H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300Ф 90Y | 1700H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300Ф 90L | 1780H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×300Ф ST | 1870H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 125Ф×300Ф 90Y | 1960H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 125Ф×300Ф ST | 2040H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 125Ф×300Ф ST | 2120H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 125Ф×300Ф 90L | 1720H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 鋳鉄製防護ふた | 径 200 T-8 鎖式 台座込 | 8 | 組
| 鋳鉄製防護ふた | 径 300 T-8 鎖式 台座込 | 4 | 組
| 化粧ふた | ﾌﾛｱｰﾊｯﾁ FH-42 300 | 5 | 組
| グリストラップ GT-1 | HGR-NX70P | 1 | 台
| 同上用コンクリート工事 |  | 1 | 式
【屋内排水系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 25 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 屋内一般 | 26 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 屋内一般 | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | 23 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 機械便所 | 5 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械便所 | 20 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 95 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 機械便所 | 20 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 機械便所 | 57 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械便所 | 55 | ｍ
| 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | DVLP 50 機械便所 | 10 | ｍ
| 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | DVLP 65 機械便所 | 1 | ｍ
| 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | DVLP 80 機械便所 | 1 | ｍ
| 排水用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | DVLP 100 機械便所 | 3 | ｍ
| 耐火二層管 | TMP 100 屋内一般 | 2 | ｍ
| 耐火二層管 | TMP 50 機械便所 | 2 | ｍ
| 耐火二層管 | TMP 65 機械便所 | 2 | ｍ
| 耐火二層管 | TMP 75 機械便所 | 11 | ｍ
| 耐火二層管 | TMP 100 機械便所 | 1 | ｍ
【通気系統】
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | 13 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 32 | ｍ
| 耐火二層管 | TMP 50 機械便所 | 12 | ｍ
| 床上掃除口 | 65 COA | 7 | 個
| 床上掃除口 | 80 COA | 4 | 個
| 床上掃除口 | 100 COA | 10 | 個
| 流し用排水金物 | 50 T14AA | 12 | 個
| 通気口金物 | 50 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 3 | 個
| 通気口金物 | 100 VC-S2 ｱﾙﾐ合金鋳物製 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
小計

## A5.ガス
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
A.5. | ガス設備工事
| 18本立自動切替調整器セット | HC18F-33AUS | 1 | 組
| ガス用ポリエチレン管 | PE 30 | 1 | ｍ
| ガス用ポリエチレン管 | PE 50 | 50 | ｍ
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 50 屋内一般 | 15 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 15 屋内一般 | 6 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 20 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 3 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 32 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 8 | ｍ
| ボールバルブ | 15 T400 | 2 | 個
| ボールバルブ | 20 T400 | 1 | 個
| ボールバルブ | 25 T400 | 1 | 個
| ボールバルブ | 50 T400 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
小計

## B1.冷暖房
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
B. | 空気調和設備工事
B.1. | 冷暖房設備工事
（機器設備工事）
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-A | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台
型番 PUHY-GMP560FM
冷房能力 56kW
暖房能力 63.0kW
| 同上用防振架台 |  | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A1 | 天井カセット形２方向吹出し | 4 | 台
型番 PLFY-MP22LM
冷房能力 2.2kW
暖房能力 2.5kW
| 同上用化粧パネル |  | 4 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A2 | 天井カセット形４方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-EMP28HM
冷房能力 2.8kW
暖房能力 3.2kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A3 | 天井カセット形４方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-EMP36HM
冷房能力 3.6kW
暖房能力 4.0kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A4 | 天井カセット形４方向吹出し | 5 | 台
型番 PLFY-EMP45HM
冷房能力 4.5kW
暖房能力 5.0kW
| 同上用化粧パネル |  | 5 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A5 | 天井ビルトイン形 | 2 | 台
型番 PDFY-MP56GM
冷房能力 5.6kW
暖房能力 6.3kW
| 同上用吸込口付化粧パネル |  | 2 | 枚
| 同上用下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ |  | 2 | 個
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-A6 | 厨房用エアコン（天吊形） | 1 | 台
型番 80
冷房能力 8kW
暖房能力 9.0kW
| 同上用断熱ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ |  | 1 | 組
| 同上用ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ |  | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-B | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台
型番 PUHY-GMP730FM
冷房能力 73kW
暖房能力 82.5kW
| 同上用防振架台 |  | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-B1 | 天井カセット形２方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-MP22LM
冷房能力 2.2kW
暖房能力 2.5kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-B2 | 天井カセット形４方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-EMP71HM
冷房能力 7.1kW
暖房能力 8.0kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-B3 | 天井カセット形４方向吹出し | 6 | 台
型番 PLFY-EMP90HM
冷房能力 9kW
暖房能力 10.0kW
| 同上用化粧パネル |  | 6 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機 EHP-C | 空冷冷暖切替屋外機 | 1 | 台
型番 PUHY-GMP560FM
冷房能力 56kW
暖房能力 63.0kW
| 同上用防振架台 |  | 1 | 台
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-C1 | 天井カセット形２方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-MP28LM
冷房能力 2.8kW
暖房能力 3.2kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-C2 | 天井カセット形２方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-MP56LM
冷房能力 5.6kW
暖房能力 6.3kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-C3 | 天井カセット形４方向吹出し | 1 | 台
型番 PLFY-EMP112HM
冷房能力 11.2kW
暖房能力 12.5kW
| 同上用化粧パネル |  | 1 | 枚
| ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機 EHP-C4 | 天井ビルトイン形 | 3 | 台
型番 PDFY-MP112GM
冷房能力 11.2kW
暖房能力 12.5kW
| 同上用吸込口付化粧パネル |  | 3 | 枚
| 同上用下吸込ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ |  | 3 | 個
| 集中リモコン R1 | AE-CZJ | 1 | 個
| 個別リモコン |  | 24 | 個
| 搬入費 |  | 1 | 式
（ダクト設備工事）
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.8ｍｍ | 2 | ㎡
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 200Ф | 23 | ｍ
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 200Ф ｱﾙﾐ保温あり | 4 | 本
| 制気口ボックス | 1100×300×400 | 2 | ケ
| 吹出口 | ノズル 200 | 12 | 個
| 吹出口 | VHS 900×100 | 2 | 個
| キャンバス継手 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
（配管設備工事）
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 12.70Ф× 6.35Ф | 36 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 52 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 19.05Ф× 9.52Ф | 28 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Ф× 9.52Ф | 13 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 25.40Ф×12.70Ф | 42 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 28.58Ф×15.88Ф | 76 | ｍ
| 防火区画貫通処理 |  | 1 | 式
| ステンレスラッキング |  | 1 | 式
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 54 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 30 屋内一般 | 80 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 40 屋内一般 | 53 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | 5 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 屋内一般 | 28 | ｍ
| 硬質塩化ビニル製浸透桝 | 桝径200 管径100 1000□ | 3 | 箇所
| 土工事 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
小計

## B2.換気
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
B.2. | 換気設備工事
| 空調換気扇 HEX-1-1 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 30CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-2 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 60CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-3 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 60CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-4 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 60CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-5 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 90CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-6 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 120CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-7 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 150CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-8 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 250CMH LGH-N25CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-9 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 2 | 台
風量 350CMH LGH-N35CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 2 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 4 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-10 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 450CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-11 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 450CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-12 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 450CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-13 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 450CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-14 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 450CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-1-15 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 450CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-2-1 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 60CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-2-2 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 60CMH LGH-N15CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N125SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 2 | 個
| 空調換気扇 HEX-2-3 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 3 | 台
風量 350CMH LGH-N35CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 3 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 3 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ製ｷﾞｬﾗﾘ防虫網付低圧損ﾀｲﾌﾟFD付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 6 | 個
| 空調換気扇 HEX-2-4 | 業務用全熱交換形 ｶｾｯﾄ形ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 400CMH LGH-N50CX
| ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ | PZ-N350SP | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（2芯伝送線） | PZ-N43SMF | 1 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 2 | 個
| 給気口 OAG-1-1 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 30CMH PZ-N10GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-2 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 80CMH PZ-N10GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-3 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 100CMH PZ-N15GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-4 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 150CMH PZ-N15GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-5 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 150CMH PZ-N15GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-6 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 200CMH PZ-N20GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-7 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 250CMH PZ-N20GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-8 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 250CMH PZ-N20GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-9 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 300CMH PZ-N20GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-1-10 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 300CMH PZ-N20GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-23VSQ | 1 | 個
| 給気口 OAG-2-1 | 天井埋込型 ﾌｨﾙﾀｰ内蔵ｸﾞﾘﾙ | 1 | 台
風量 150CMH PZ-N15GM
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-1 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 30CMH VD-10ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-2 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 30CMH VD-10ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-3 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 40CMH VD-10ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-4 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 60CMH VD-10ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-5 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 90CMH VD-10ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-6 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 240CMH VD-18ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-7 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 240CMH VD-18ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-8 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 個
風量 290CMH VD-20ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-9 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 個
風量 290CMH VD-20ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-18VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-10 | 居間用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ） | 1 | 台
風量 50CMH VD-15ZVX-C
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-11 | 居間用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ） | 1 | 台
風量 90CMH VD-15ZVX-C
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-12 | 居間用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ） | 1 | 台
風量 90CMH VD-15ZVX-C
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-13 | 居間用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ（ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ） | 1 | 台
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-1-14 | 台所用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 金属ﾎﾞﾃﾞｨ | 1 | 台
風量 30CMH VD-13ZVY
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 天井埋込形換気扇 V-2-1 | ｻﾆﾀﾘｰ用（DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ） 定風量ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
風量 150CMH VD-15ZVC
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | P-13VSQ | 1 | 個
| 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ KSF-1-1 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 3 | 台
風量 2100CMH BFS-210STUA
| 厨房用排風機 KEF-1-1 | 厨房用 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1 | 台
風量 1700CMH BFS-210TXA
| 厨房用排風機 KEF-1-2 | 厨房用 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1 | 台
風量 3500CMH BFS-450TX
| 厨房用排風機 KEF-1-3 | 高耐食低騒音形 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ産業用有圧換気扇 | 1 | 台
風量 1100CMH EF-30BSXC-F
| ｽﾃﾝﾚｽ製電動式ｼｬｯﾀｰ | PS-30SMXA-HC | 1 | 個
| 有圧換気扇用不燃枠 | 30Ф PS-30FW | 1 | 個
| ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（3芯） | FS-06SWA | 1 | 個
| FD付ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防虫網付） | QW-30SDCFCM | 1 | 個
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.8ｍｍ | 13 | ㎡
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.5ｍｍ | 29 | ㎡
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.6ｍｍ | 6 | ㎡
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | 共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.8ｍｍ | 10 | ㎡
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 100Ф | 222 | ｍ
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 150Ф | 179 | ｍ
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 200Ф | 157 | ｍ
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 300Ф | 4 | ｍ
| 防火ダンパー | FD 200Ф | 15 | 個
| 防火ダンパー | FD 150Ф | 22 | 個
| 防火ダンパー | FD 100Ф | 9 | 個
| 防火ダンパー | FD 400×300 | 4 | 個
| 逆流防止ダンパー | CD 300×300 | 1 | 個
| 逆流防止ダンパー | CD 700×250 | 1 | 個
| チャンバー | 1900×700×550 | 1 | ケ
| チャンバー | 1900×700×700 | 1 | ケ
| 制気口ボックス | 700×700×500 | 3 | ケ
| 開閉型吹出口（ﾌｨﾙﾀｰ付） | VHSF 500×500 | 3 | 個
| ステンレスフード | 3200W×1200D×900H | 1 | 台
| ステンレスフード | 1500W×1000D×900H | 1 | 台
| ステンレスフード | 1100W×900D×900H | 1 | 台
| グリスフィルター FSVL1-550W | 2100CMH×30Pa V型 | 1 | 個
| グリスフィルター FSVL2-550W | 4300CMH×30Pa V型 | 1 | 個
| 防火風量調整ダンパー | FGS-4025N | 1 | 個
| 防火風量調整ダンパー | FGS-5035N | 1 | 個
| キャンバス継手 |  | 1 | 式
| ﾀﾞｸﾄ保温 |  | 1 | 式
| 形鋼振止め |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 |  | 1 | 式
小計

## B3.自動
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
B.3. | 自動制御設備工事
| リモコン工事 |  | 1 | 式
| 集中リモコン工事 |  | 1 | 式
| 給湯機リモコン工事 |  | 1 | 式
| 連絡配線 | 冷媒管共巻き | 1 | 式
| 室内機電源工事 | 冷媒管共巻き | 1 | 式
小計