## 完成検査事前協議書(表面）
令和 年 月 日
分水立会・完成検査事前協議書
工 種 |  |  |  | ①給水装置工事（ 宅 内 ・ 分 水 ）
②本管工事（ 送 水 管・配 水 管 ）
③その他工事（ ）
工事名 工 区 |  |  |  | 許可番号：第 上- 号
検査場所
請負業者 指定店名
現場監督名 給水装置主任技術者
検査年月日 |  |  |  | 令和2年 月 日（ ） 午前・午後 時 分
協議者名 |  |  |  |  | 連絡先
水道課担当者名
| ※ | 検査は施主入居前（引渡し前）に受けてください。
| ※ | 当日検査が時間どおり始められるように、時間前に準備をしてください。
| ※ | 事前協議書は検査予定日の一週間前に提出してください。
| ※ | 完成検査日は毎週月曜日と金曜日です。
| ※ | 分水立会いは毎週火曜日から木曜日です。
| ※ | 既設メーターを使う場合、検満年月を確認していただけるようお願いします。
※検査時は主任技術者証を持参してください。
※工事許可書が検査時に必要となります。

## 完成検査事前協議書（裏面）
笛吹市給水装置分水立会チェックリスト
検査項目 |  | 検査内容 | チェック
1.給水工事指定店 |  | 給水装置工事主任技術者証の確認
2.給水申請の許可 |  | 給水装置工事の許可書の確認
3.配管の確認 | φ25以下 | サドル分水栓の取り付けに傾きがない事
フレキシブル継手がL=500以上使用されている事
| φ50以上 | 不断水割T字管の取り付けに傾きがない事
フランジはGF型を使用しているか確認
| 共通 | 申請図面と配管の相違がないか確認
4.水圧検査 |  | 止水コック等が全開になっているか確認
5分間0.75MPaの水圧検査で水漏れや水圧の低下がない事
5.穿孔時 |  | 再度、止水コック等が全開になっているか確認
穿孔後、コアの確認
密着コアの設置確認（DIP管穿孔時のみ）
6.通水確認 |  | 1次止水栓の開閉により、詰まりがないか確認
残留塩素の確認
水道水の濁り、においの確認
7．メーターボックス |  | メーターボックスの据え付けに傾きがないか確認
1次止水栓に傾きがないか確認
止水レバーが取り外されているか確認
笛吹市給水装置宅内検査チェックリスト
検査項目 |  | 検査内容 | チェック
1.給水工事指定店 |  | 給水装置工事主任技術者証の確認
2.メーター器 |  | 縦付け・逆付け・片寄り 検針、交換時に支障がない事
傾きがない事
メーターが正しく回っている事
3. 止水栓 |  | 開閉レバー操作に支障がない事
傾きがない事
開閉レバーの取り外しがなされている事
4. メーターボックス |  | 水平に設置し蓋の開閉に支障がない事
ボックス内に土砂の浸入の恐れがない事(設置高)
車両通過等による破損の恐れがない事(設置場所)
土留め板が取り付けてある事
5.不凍栓 |  | 不凍栓のハンドルがボックスの中心にある事
ボックス内に土砂の浸入の恐れがない事(設置高)
車両通過等による破損の恐れがない事(設置場所)
使用者が容易にバルブ操作できる事
6.配管 |  | 給水器具等の位置が申請図面と整合している事
給水器具等の接続が適切に行われている事
凍結防止等の適切な処置がされている事(屋外ボイラー等)
クロスコネクションの確認
7.耐圧試験 |  | 圧力低下の有無（1.75MPaで1分間）
8.水質 |  | 蛇口から取水した水から残留塩素が確認される事
水道水に濁り、におい等がない事